액츄에이터-센서-인터페이스 ( AS-Interface ) 개요; 제품 개관. AS-i (Actuator Sensor Interface) 프로토콜은 공장자동화 공급업자들의 컨소시움에 의하여 1994년에 톡일에서 탄생되었다.. 공장 자동화에 어플리케이션에 있어 디스크리트 센서들에 대하여 저비용 방법으로 하기 위하여 본래적으로 개발된 AS-i는 그이래 그자체의 높은 전원 능력, 설치 및 운영의 단순성, 디바이스에 대한 저비용 추가등 때문에 프로세스 산업에서 인정을 받아 왔다. 각각의 AS-I 세그먼트는 31개의 디바이스까지 네트워크를 할 수 있다. 이것은 v2.0세그먼트상에서 네트워크당 248개의 입출력 최대능력을 주는 124개의 입력과 124개의 출력을 제공한다. AS-i v2.1 사양은 434 입출력의 하나의 전체 네트웍에 대하여 248개의 입력 및 186개의 출력 제공하는 세그먼트당 이것을 62대의 디바이스로 두배가 되게 한다. 신호 및 전원은 2선식에서 전송되어 진다. 30 VDC에서 8 AMP의 전원은 솔레노이드 밸브와 같은 필드기기등에 대하여도 가능하다. 액츄에이터-센서-인터페이스 ( AS-Interface ) 네트워크 하일라이트. 기술 개발자; AS-i 컨소시움. 도입시기; 1993. 개방; 다중 벤더들 800+ 제품, 150 벤더들. 네트워크 형태; 센서 버스. 물리적 매개; 2선식 케이블 (flat or round). 네트워크 형태; 버스, 링, 트리, 스타. 최대 디바이스 수량. -; v2.0.; 31 노드 ( 또는 248 입출력 점). -; v2.1.; 62 노드 ( 또는 434 입출력점 ). 최대 거리. -; 최대거리.; 100 미터. -; 리피터사용 최대거리 (최대 2개 리피터 사용.; 300 미터. 통신 방법; -; 주기적 폴링에 의한 마스터/슬레이브. -; 선택펄스변조(APM)을 경유한 맨체스터 비트 엔코딩 식 상용도구화.. 전송 특성; 전부하된 세그먼트상에서 최대 5초 잠복호출 대기시간. 1차 사용. -; v2.0.; 디스크리트 신호. -; v2.1.; 디스크리트 신호 ( 5 사이클에 대하여 인식된 12비트 아날로그 신호 지원 ). 동일한 꼬임쌍선에서 전원 및 통신; -; 디바이스전원 소비 당 200mA한계. -; 디-커플링에 대한 통신 버스에서 AS-i규정 전원공급장치 요구됨.. 디바이스 전원공급; -; 버스로부터 전원공급됨 (<200mA). -; 다중전원공급( 높은 전원 출력 요구 됨 )을 갖는 AS-I 전원버스케이블에 의한 부가적 전원공급 이 공급되어질 수 있다.. 결선 형태. 원형; 일반적 2선식 케이블 #16AWG (1.5mm). 평형; 2 선식 플랫 AS-i 케이블 (1.5mm 도체 ) 노란색 : 통신용 검은색 : 부가전원공급. 접지 형태; 비접지 통신버스. 쉴드; 쉴드되지 않은 선. 종단기; 종단기 필요 없음. 위험지역 설치; 방폭 결선 요구. 디바이스 주소할당; 세그먼트에 연결되었을 때 또는 핸드-헬드 어드레싱 유니트에 연결되었을 때 자동 인식. 관리주체; ATO (AS-i 교역협회 ). 웹사이트; www.as-interface.com. 전통적인 입출력 시스템; ASi 버스 네트워크. 장점; 장점. 이미 알려진 기술; 이해하기 쉬운 기술. 디바이스가격 약간 저렴; 디바이스 추가비용 매우 적음. 디바이스에서 콘트롤룸 까지의 독립적 결선은 한개의 디바이스의 결선 문제가 다른 필드 디바이스에 대하여 영향을 미치지 않음을 의미한다.; 설치비용 저렴. 결점; 센서 레벨 디바이스에 대한 고속 네트워크. 설치비용 고가; 전통적인 디바이스들을 AS-i네트워크 속으로 집적화 능력. 점-대-점 결선 고비용; 디바이스에 대한 용이한 주소할당, 대부 마스터에서 자동 주소할당 능력. 많은 전선 연결 설치하기 위한 추가 작업. -; 다지점에서의 결함 발생. -; 고장시 복잡성 증대. -; 터미널 블록의 설치에 대하여 대량의 캐비닛 또는 랙의 공간이 요구됨. -; 초기 점검 및 시운전시 시간 소모적임.; 낮은 가격의 용이한 집적화를 허용하여 주며 더욱 높은 레벨 네트워크, 더욱 정교한센서 레벨 네트워크, 더욱 높은 제어레벨 네트워크 속으로 AS-i네트워크를 집적화 하기 위한 많은 게이트웨이들이 가능하다. 확장은 각각의 추가적인 지점에대한 전체적인 이중 결선이 요구됨; AS-i 네트워크는 높은 전원을 사용하는 디바이스를 위하여 제공한다.. 네트워크 재설계에 의한 용이한 확장성. 종단기 또는 특별 차폐 요구가 불필요, 그러나 다른 네트워크들 보다 RFI 인터페이스에 대하여 더욱 덜 민감하다. PLC, DCS, PC에 대하여 광범위하고 다양한 마스터/게이트웨이 가능함. 전원 및 버스 통신은 동일 쌍선 상에 있다. 점-대-점, 라인, 트리 및 링을 포함하는 폭넓은 다양한 토폴로지 가능함. 결점. 본질안전 어플리케이션에는 가능하지 않음. 결선 연결은 100 미터로 제한됨. v2.0 은 단지 디스크리트 디바이스만 지원 (v2.1는 제한된 아날로그 지원). 필드에서 제어 불능. 제한된 품질 및 상황 메시지. 제한된 아날로그 지원. 버스 커뮤니케이션 아이솔레이션에대하여 규정 AS-I 전원공급기 요구. 제한된 이중화 능력.; Download PDF. TopWorx논평. 강점들. AS-i는 특히 일반 목적의 환경에서는 비용이 많이 들지 않는다. 다른 통신 프로토콜과 달리 AS-i는 간단하다, AS-I는 제어 시스템 기능성을 현장으로 가져가기 위하여 설계된 것은 아니다. AS-i 현장 기기를 콘트롤 시스템에 연결할 수 있는 간단한 더욱 좋은 방법이다. AS-i 는 사용자들에게 다양한 토폴로지를 제공 한다. ( 배선 전략 ). 그리고 동작의 AS-i의 원리는 설치를 용이하게 하여주고 구성 뿐만이 아니라 나중에 새로운 디바이스를 추가하는데 에도 용이하다. AS-i는 솔레노이브 밸브를 포함한 모든 필드 기기에 대하여 실질적으로 많은 전원을 공급하여 준다.. 한계. 배선길이. 연장 케이블의 최대 거리는 세그먼트당 100 미터까지임. 이 길이를 300 미터 까지 증가 시키기 위하여 2개 까지 리피터를 추가 할 수 있다.. 위험지역. AS-i는 8 amp 버스이기 때문에 그것은 본질안전에 사용할 수 없다. 그러나 탑웍스는 AS-i를 위험지역에 설치에는 어려움을 인식하고 Class I, Div 1 (Zone 1) and Class I, Div 2 (Zone 2) 환경에 사용이 적합한 많은 솔루션을 제공하고 있다.. AS-i를 사용할 때. 일반적으로 말해 TopWorx는 다음과 같을 때 권고한다. : -; 디바이스들이 모두디스크리트 일 때. -; 공장이 본질안전이 아닐 때. -; 케이블 길이 제한 문제가 되지 않을때. -; 사용자가 긍국적 으로 간단성을 요구할 때. -; 현존하는 디스크리트 디바이스들이 버스화된 환경 속으로 만들게 할 때. -; 전통적인 디스크리트 디바이스들이 버스 네트워크 속으로 만들게 할 때. -; 대량의 디스크리트 디바이스들이 게이트웨이를 경유 하여 원가 효율적으 로 현존하는 콘트롤 레벨 네트워크 안으 로 합병되는 것이 필요 할 때...