디바이스넷 개요; 제품 개관. 디바이스넷 ( DeviceNet )은 알렌-브레들리에 의하여 캔(CAN)에 기초한 물리계층 7 프로토콜로 본래적으로 개발되어진 것이다. 디바이스넷의 운영은 객체지향통신 모델에 근거를 두고있는 것이다. 디바이스넷은 개방 디바이스넷 벤더 협회 ( Open DeviceNet Vendor Association /ODVA) 에 의하여 유지 되어지고 있다. 디바이스넷은 디바이스넷 표준에 따르는 다수의 벤더들로부터 간단한 디바이스들을 접속할 수 있도록 설계되어져 왔다. 디바이스넷 디바이스 프로파일 표준들은 디바이스 제조자들 사이에서 상호교환성을 제공한다. . 각각의 디바이스넷의 세그먼트는 64개 까지의 디바이스를 접속할 수 있다. 그것은 솔레노이드 밸브들과 같은 필드 디바이스들에 대한 충분하게 24 VDC에서 8 Amp를 전달하는 4선식 시스템이다. 4선식은 하나의 케이블에서 신호 및 전원을 전송한다. 이중화 및 추가 전원공급요구에 대하여 복수의 전원공급기가 사용되어질수 있다. 디바이스넷은 디바이스들에 접속되는 드롭 케이블과 함께 트렁크 (버스)라인을 사용한다. 트렁크라인은 각각의 트렁크 끝부분에서 121옴의 종단 저항을 요구한다. 디바이스넷은 마스터/슬레브, 피어-투-피어, 및 다중-마스터 네트워크모델들을 지원한다. 데이터는 주기적 전동이 되어줄 수 있고 또는 네트워크 밴드폭을 확보하는 프로듀서/컨슈머 파라다임을 사용하는 상황기준을 변경할 수 있다. 디바이스넷은 호스트에서부터 모터 콘트롤 센터 및 변속드라이브에 까지 매우 일반적으로 보편화되어 있다. 디바이스넷 네트워크 하일라이트. 네트워크형태; 디바이스 버스. 물리적매개; 쉴드된 두꺼운, 얇은 또는 플레케이블에 두개의 쉴드된 쌍꼬임선 ( 한부분은 신호, 다른 부분은 전원 ). 네트워크 연결형태; 드롭 버스. 최대 디바이스 수량; 세그먼트당 62개. 최대 거리 (두꺼운 케이블사용). 리피터사용시 최대 거리; 6,000 미터. 125Kbps; -; 500미터 (1640 ft). -; 6미터 (20 ft) 개개의 드롭 케이블길이. -; 156미터 (512 ft) 누적 드롭 케이블길이.. 250Kbps; -; 250미터 (820 ft). -; 6미터 (20 ft) 개개의 드롭 케이블길이. -; 78미터 (256 ft) 누적 드롭 케이블길이.. 500K bps; -; 100미터(328 ft). -; 6 미터 (20 ft) 개개의 드롭 케이블길이. -; 39미터 (128 ft) 누적 드롭 케이블길이.. 얇은 케이블은 트렁크로 사용되어 질수 있다. 데이터 비율에 상관없이 최대 길이는100 미터이다.. 통신방법; 마스터/슬레브, 다중 마스터, 피어-투-피어, 상황 또는 주기적 변경 (프로듀서/컨슈머 파라다임 사용). 일차사용; 모터제어 사용, 변속드라이브, 리모트입출력 어플리케이션. 동일 케이블상에 전원 및 통신; 전원 버스에 24VDC 전원( 보조 전원 또는 백업용으로 다중 전원공급기가 사용되어 질수 있음 ) 통신 버스에 대하여 분리된 24 VDC전원 공급기가 사용되어 지는 것이 권고됨 .. 디바이스 전원공급; 전원 버스에서 24VDC. 결선형태. 두꺼운 케이블; (ODVA Type II cable) 일반적으로트렁크테이블에 사용. 얇은 게이블; (ODVA Type I cable), 드롭 케이블에 일반적으로 사용. 중간 케이블; (ODVA Type III cable), 더욱 유연한 드롭케이블이 필요하게 될 때. 통신용 청.백색 케이블. 전원용 적/흑색 케이블. 접지; 네트워크 중간에 가장 가까운 전원공급기만 접지. 종단기; 각각의 트렁크라인 끝에서 121옴 종단 저항. 웹사이트; www.odva.org. 전통적인 입출력 시스템; 디바이스넷 네트워크. 장점; 장점. 이미 알려진 기술; 모터제어 센터 및 변속 주파수 드라이브 및 전통적인 입출력에 대하여 우수한 지원. 기기 가격 낮음; 적절한 디바이스 추가가격. 콘트롤 시스템에 대하여 디바이스로 부터 독립적인 결선은 하나의디바이스는 결선 문제에 대하여 다른 디바이스들에 영향을 미치지 않음; 설치비용 저렴. 결점; 전통적인 아날로그 및 디스크리트 디바이스 집적화에 대하여 입출력 모듈들이 허용. 고가의 설치비용; 상대적으로 빠른 전송 속도. 점-대-점 ( Point-to-point ) 결선 비용 고가; 전송 속도 및 케이블 길이 125kb @ 420m 250kb @ 200m 500kb @ 100m. 많은 전선 연결 -; 설치하기 위한 추가 작업. -; 다지점에서의 결함 발생. -; 고장시 복잡성 증대. -; 터미널 블록의 설치에 대하여 대량의 캐비닛 또는 랙의 공간이 요구됨. -; 초기 점검 및 시운전시 시간 소모적임.; 동일 케이블에 전원 및 신호. 확장은 각각의 추가적인 지점에대한 전체적인 이중 결선이 요구됨; 주소 지정가능한 64 노드. 트렁크, 라인, 드롭을 포함하는 가용한 연결형태의 광범위한 다양성. 노드 어드레스 검출 이중화. 디바이스 진단 지원. 결점. 슬레이브는 하나의 마스테에 의하여만 점유된다. 본질안전 설치 지원하지 않음.; Download PDF. 탑웍스 논평. 강점. 디바이스넷은 능력적이다. 디바이스넷은 추가된 기능성의 하나의 비트로 원가 효율적 단순성의 확실한 결합을 가져온다. 그것은 디스크리트 디바이스들을 다루도록 설계되어 졌으나 아날로그 신호 및 몇 개의 진단적인 것 또한 지원할 수 있다.. 디바이스넷은 견고하다.디바이스넷은 8 AMP의 전원을 공급하여 주며 전원 케이블 연장 길이 허용을 제공하여 주며 세그먼트당 64개의 디바이스들을 제어할 수 있다.. 한계. 위험지역. 디바이스넷은 8 Amp 버스이기 때문에 그것은 본질안전설치에는 사용할 수 없다. 탑웍스는 디바이스넷 설치에 관하여 Class I, Div 1 (Zone 1) 및 Class I, Div 2 (Zone 2) 위험지역 환경 에 설치 할수 있도록 다양한 솔루션을 탄생시켰다.. 단순성이 필요시 비용. 만일에 고객이 단지 디스크리트 디바이스만 가지고 있고 추가된 기능이 필요 없을 때 몇몇의 다른 프로토콜은 덜 비싸다.. 디바이스넷을 사용할 때. 일반적으로 말해 탑웍스는 디바이스넷이 필요할때를 권장한다 -; 디바이스 기기수들이 1차 적 디스크리트고 2차적이 아날로그 일 때. -; 사용자자 예측적 환경에 대하여 몇개의 진단적 능력을 요구할 때. -; 공장들이 본질안전 이 아닐 때...