프로피버스 개요; 제품 개관. 프로피버스 ( Profibus ) 프로토콜은 공장자동화 공급자들의 콘소시엄에 의하여 독일에서 1989년에 탄생되었다 본래에는 디스크리트 매뉴팩처링 ( Discrete Manufacturing )을 가능하게 하기 위하여 개발되었으나 프로세스 자동화 및 기업의 광범위한 어플리케이션들 속으로 확장되어져 왔다. 프로피버스는 Profibus-DP, Profibus-PA, Profibus-FMS, 및 PROFINET을 포함하는 여러 개의 산업용 버스프로토콜 사양을 포함한다. . Profibus-DP는 아날로그 및 디스크리트 신호들을 지원하는 디바이스 레벨 버스이다. Profibus-DP 는 리모트 입출력 시스템, 모터 제어센터 및 다양한 스피드 드라이브들과 같은 품목들을 위하여 광범위한 사용이 확장되어 왔다. Profibus-DP 는 100에서 1,200미터의 거리에서 9.6 Kbps에서 12 Mbps의 속도로서 통신한다. Profibus-DP는 본질안전 설치에 대하여 본래적으로 지원을 하지 않는다. Profibus-PA는 프로세스 레벨계기를 위하여 종합적으로 사용되는 전-기능 필드버스이다. Profibus-PA는 31.25 Kbps로서 통신을하고 세그먼트당 최대의 거리는 1,900미터이다. Profibus-PA는 본질안전 설치를 지원하기 위하여 설계되었다. Profibus-FMS는 DCS와 PLC시스템 사이에서 통신을 하기 위하여 일반적으로 사용되어지는 제어 버스 ( Control Bus )이다, 반면에 PROFInet는 이더넷 네트워크를 통하여 Profibus 통신이 허용되도록 하기 위하여 개발되어진 프로토콜이다. . 프로피버스 네트워크 하일라이트. 네트워크 형태. DP; 디바이스 버스. PA; 프로세스 콘트롤 네트워크. FMS; 콘트롤 (셀-레벨) 네트워크. 물리적매개체; 꼬임 쌍선, 파이버 선. 네트워크 연결방식; 버스, 링, 스타. 최대 디바이스 수량. DP; 1개 버스당 126 스테이션 ( 각각의 슬래이브에 대하여 가능한 최대 244 입출력 244 바이트 ). PA; 디바이스에서 요구되는 전원 및 사용된 본질안전 배리어의 형태에 따라 재생된 리피터 당 32개 노드/4-6개 세그먼트. 최대거리. DP; 93.75Kbps 에서 1200 미터 이하 500Kbps 에서 400 미터 1.5Mbps 에서 200 미터 12Mbps. 에서 100 미터. PA; 1,900 미터. 리피터 사용시 최대거리 (최대 9개의 리피터 사용되어짐 ); 리피터들 사용시 9,500 미터. 통신 방법. DP; 피어-투-피어, 다중 캐스트 또는 주기적 마스터-슬래브 (토큰 통과 시퀀스 사용). PA; 클라이언트/서버, 퍼블리셔/서브스크라이버, 이벤트, 정기화 및 비정기화 통신. 1차 사용. DP; PLC에 대하여 디스크리트 및 아날로그에 대하여 사용, 가변 속도 드라이브 , 리모트 입출력 통신. PA; 아날로그 및 디스크리트 프로세스콘트롤. 전원 및 통신. DP; 통신 버스로부터 전원 분리되어 공급 ( 병렬된 전원버스상으로 공급될 수 있음). PA; 디지털 통신을 보호하기 위하여PA전원공급장치 (컨디셔너) 요구 됨. 디바이스 전원 공급장치. DP; 디바이스들은 통신 버스들로부터분리되어 급전되어야 함. PA; 버스로부터 공급됨 (전형적). 결선형태. DP; 쉴드된 꼬임 쌍선 #22 AWG. PA; 쉴드된 꼬임 쌍선 #18AWG (0.8mm) 1900m (6232 ft.). 디바이스 어드레싱; DIP 스위치 세팅 또는 핸드헬드/소프트웨어. 관리 주체; 프로피버스 인터내셔널 (PI). 웹사이트; www.profibus.com. 전통적인 입출력 시스템; 프로피버스DP-PA-FMS 네트워크. 장점; 장점. 이미 알려진 기술; 전세계적으로 1,100회원사에 의하여 광범위한 인정 .. 디바이스 가격 저렴; 디바이스, 프로세스 제어, 이더넷 레벨에서 네트워크 지원. 한 기기의 결선 문제가 다른 현장기기에 영향을 미치지 않는 것을 의미하는 콘트롤 시스템에 대하여 독립적; 변속 드라이브, 모터제어센터 어플리케이션 ( 프로피버스-DP)에 대하여 인터페이스들이 가능함. 결점; 프로피버스-PA 디바이스들에 의한 프로세스 기기설치가능. 고비용의 설치비; 프로피넷에 의한 기업-전체의 폭넓은 어플리케이션. 점대점 결전 고비용; 프로피버스-PA 기기에 대한 본질안전설치가 가능. 많은 결선 접점들은: - 설치에 필요한 고비용 - 많은 지점들에서 오류 증가 - 고장 진단시 복잡성 증가 - 터미널 블록의 설치에 대한 랙 공간 또는 상당수량의 캐비닛을 요구 - 초기 점검 및 시운전시 시간소모적 작업 증가; 게이트웨이들이 프로피버스-PA에 대하여 프로피버스-DP 네트워크로 직접적으로 집적화될 수 있도록 허용함.. 확장은 각각의 추가적인 결선점에 대한 전체 결선 계획에 대한 중복을 요구; 대부분의 PLC, DCS 및 컴퓨터 시스템에 대하여 호스트 인터페이스 가능함. 저가형 센서 버스네트워크, 특히 AS-인터페이스를 직접 지원가능한 디바이스게이트웨이. 2,000개 이상의 가능한 제품. 결점. 프로피버스-DP 는 본질안전 설치를 지원하지 않음. 현장능력 ( field capabilities )제어 없음. 세그먼트 결선, 전원, 접지, 쉴딩, 및 종단요구는 설계 및 설치에 있어 반드시 고려해야 한다. 프로피버스-DP 네트워크. 장점; 결점. RS-485 물리계층에 근거; 본질안전 설치에 가능하지 않음. 다중 버스전송 속도 및 결선 거리결합: - 9.6 kbits/sec에서 1000 m, 리피터 사용시 2000 m 까지 연장 - 1500kbits/sec에서 최대 200 m; 네트워크 결선에의하여 슬래이브가 급전되지 않음, 분리된 전원 공급원 요구됨. 아날로그 및 디스크리트신호 양쪽 모두 지원함; 프로피버스-DP 에 대한 수동적인 ( 역동적아님) 어드레싱 설정이 권고됨. 입출력 모듈은 전통적인 아날로그 및 디스크리트 디바이스들의 접속을 허용함; 고속 능력으로 인한 아날로그 및 디스크리트 어플리케이션의 시간적 비평. 많은 변속 드라이브, 모터제어 센터, 및 필드버스 디바이스들에 대한 인터페이스 가능; 변속 주파수 드라이브 및 모터 제어 센터들이 어디에서 버스기술과 작동하는가에 대한 것. 세그먼트 당 32개 디바이스 지원, 리피터 사용시 62개 지원; 전통적인 아날로그 및 디스크리트 디바이스들의 혼합에 대한 것. 단일 마스터 및 다중 마스터 시스템지원. 기존 시스템에 대한 새로운 디바이스의 간단한 집적화.; Download PDF. 탑웍스 논평. 강점들. 프로피버스는 더욱 많은 선택을 제공한다. 프로피버스는 프로세스자동화 (PA), 공장자동화 ( DP), 기업-광역화(Net)에 대한 상이한 솔루션을 제공하는 유일한 버스 프로토콜이다.. 프로피버스는 특히 유럽에서 다중 산업을 통하여 매우 잘 인정되어 졌다.. 한계. 프로피버스 특히 프로세스 산업에 있어 북미 지역에서 성공적인 시장 점유를 얻는데는 한계가 되어져 왔다. ....